## 检查督导隐患列表(公示)
行政区划 | 企业名称 | 隐患描述 | 隐患级别
福建省龙岩市上杭县 | 福建铭麟科技有限公司 | 中和搅拌器B电动机接线盒未有效密封 | 重大隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建铭麟科技有限公司 | 乙类车间防爆开关箱螺栓缺失、箱盖松动 | 重大隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建铭麟科技有限公司 | 乙类车间防爆接线箱防爆挠性管脱落 | 重大隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙德新能源有限公司 | 设备缺少备品备件管理制度 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙德新能源有限公司 | 操作规程缺少物料平衡表、工艺流程图、工艺指标卡指标数据 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙德新能源有限公司 | 原材料仓库温湿度计损坏，记录表记录不全 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙德新能源有限公司 | 冰机房部分管道拍片后保冷层及外罩拆除后未复原，管道标识缺失 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙德新能源有限公司 | 车间一楼东门前通道处设置急救箱及洗眼器设置不合理，与二级配电箱太近 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙氟新材料有限公司 | 成品罐区一区安全阀铅封失效。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙氟新材料有限公司 | 有水酸罐区人身喷淋器损坏，出水异常。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙氟新材料有限公司 | 有水酸罐区储罐、管道标识不足。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙氟新材料有限公司 | 成品槽二区职业危害告知牌老旧、字迹模糊。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙氟新材料有限公司 | 制酸1#循环槽管架腐蚀需加固。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 瓮福紫金化工股份有限公司 | 岗位人员经常从造粒机尾部氨总管管道上踩过 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 瓮福紫金化工股份有限公司 | 主厂房四楼2号吊装口护栏变形 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 瓮福紫金化工股份有限公司 | B球罐南侧洗眼器根部弯曲倾斜 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 瓮福紫金化工股份有限公司 | 磷铵运行部DAP主厂房一楼消防栓漏水。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 瓮福紫金化工股份有限公司 | 液氨罐区B球罐部分线槽盖板损坏脱落 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 紫金铜业有限公司 | 控制室灭火器每半月进行检查，但记录不完整。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 紫金铜业有限公司 | VPSA配电室捕鼠笼未正常开启 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 紫金铜业有限公司 | 制氧站VPSA系统增压机配电柜指示灯损坏 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 紫金铜业有限公司 | 氧气球罐支撑架缺少禁止攀爬标识 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 紫金铜业有限公司 | 制氧站制氧系统开机方案无编审批 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建瓮福蓝天氟化工有限公司 | 原液碱卸车点（雨水池）的危化品职业危害告知卡、槽车卸碱操作规程、卸车流程图未移除 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建瓮福蓝天氟化工有限公司 | 现液碱卸车区车辆卸车作业时前后未采取防范措施（如：拉警戒隔离带、安放路锥、“正在卸碱作业 严禁靠近”警示牌等） | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建瓮福蓝天氟化工有限公司 | 柴油发电机房未严格执行柴油发电机每月试机一次的制度 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建瓮福蓝天氟化工有限公司 | 气防室内呼吸机班组每周一检制度未严格落实 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建瓮福蓝天氟化工有限公司 | 硅酸盐装置皮带机下受限空间未设置标识牌 | 重大隐患
福建省龙岩市连城县 | 龙岩连润新能源科技有限公司 | 甲醇卸车区现场使用非防爆电器 | 重大隐患
福建省龙岩市连城县 | 龙岩连润新能源科技有限公司 | 甲醇卸车泵房未按规定设置可燃气体报警器 | 重大隐患
福建省龙岩市新罗区 | 福建省龙岩龙化化工有限公司 | 车间一楼楼梯间有杂物 | 一般隐患
福建省龙岩市新罗区 | 福建省龙岩龙化化工有限公司 | 消火栓箱内检查表缺具体检查内容 | 一般隐患
福建省龙岩市新罗区 | 福建省龙岩龙化化工有限公司 | 液氯排污罐底部排污管出口已上盲板，但未挂牌 | 一般隐患
福建省龙岩市新罗区 | 福建省龙岩龙化化工有限公司 | 双氧水操控室灭火器配置一般干粉灭火器有误 | 一般隐患
福建省龙岩市新罗区 | 福建省龙岩龙化化工有限公司 | 双氧水车间氢化液过滤器管线有一对法兰未静电跨接 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建铭麟科技有限公司 | 消防水泵备用泵未采用柴油机泵 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建铭麟科技有限公司 | 设置稳高压消防给水系统，管网压力为0.57MPa | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建铭麟科技有限公司 | 办公楼层消防栓柜内没有配备消防水带、消防水枪 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建铭麟科技有限公司 | 查隐患排查台账，各类检查的隐患台账单独建立，建议建立全厂隐患汇总台账，并动态管理 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建铭麟科技有限公司 | 查重大危险源包保责任履职评估，有定期进行考核，但未进行绩效管理应用 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建铭麟科技有限公司 | 查教育培训记录，未见针对重大危险源相关培训内容，且没有培训效果评估记录 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建铭麟科技有限公司 | 罐区内检修更换下来的法兰垫片、阀门开关工器具随意摆放，没有进行定制管理 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建铭麟科技有限公司 | 厂区内人体静电消除器声光报警功能失效 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建铭麟科技有限公司 | 罐区储罐检查记录流于形式，无安全阀、压力表、有毒气体报警仪、紧急放空阀等安全附件的检查内容，请企业结合实际，完善检查表 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建铭麟科技有限公司 | 罐区防爆电源箱紧固螺栓缺少一个 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建铭麟科技有限公司 | 经检查现场仪表检查记录表显示仪表维护人员巡检频次为每月1次，不符合每天不少于2次的要求 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建铭麟科技有限公司 | 通往氨罐区电缆桥架多处破损、部分静电跨接缺失 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建铭麟科技有限公司 | 未见工艺联锁作业票 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建铭麟科技有限公司 | 受限空间、高处作业等管理制度不完善，未见审批程序。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 紫金铜业有限公司 | 水泵房无明确的标识。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 紫金铜业有限公司 | 水池的总容量大于1000m3时应作分隔，与生产水池合建，应有消防用水不作他用的措施，消防控制中心未设置显示消防水池水位的装置及最低和最高报警水位。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 紫金铜业有限公司 | 查隐患排查台账，各类检查的隐患台账单独建立，建议建立全厂隐患汇总台账，并动态管理。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 紫金铜业有限公司 | 查安全教育培训记录，培训效果评价未见考问记录。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 紫金铜业有限公司 | 配电站出线桥架部分没有设静电跨接。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 紫金铜业有限公司 | 查重大危险源包保责任履职评估，有定期进行考核，但未进行绩效管理应用。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 紫金铜业有限公司 | 纤维球过滤器搅拌轴盘根漏水、摆线减速机润滑油位不够。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 紫金铜业有限公司 | 应将氧含量检测报警信号送至有人值守的现场控制室。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 紫金铜业有限公司 | 场所内多处法兰连接螺栓露出牙口太多。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 紫金铜业有限公司 | 制氧站生产存储场所当心冻伤等标识牌老化，需更新。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 紫金铜业有限公司 | 制氧工序工艺报警记录不全面，报警处理时间模糊不具体。 | 一般隐患
福建省龙岩市龙岩高新技术产业开发区 | 福建致尚生物质材料发展有限公司 | 液氯仓库部分应急照明灯，疏散指示标志未采用防爆措施 | 一般隐患
福建省龙岩市龙岩高新技术产业开发区 | 福建致尚生物质材料发展有限公司 | 消防水泵备用未采用柴油机泵 | 一般隐患
福建省龙岩市龙岩高新技术产业开发区 | 福建致尚生物质材料发展有限公司 | 液氯气化工序未制定工艺操作卡片 | 一般隐患
福建省龙岩市龙岩高新技术产业开发区 | 福建致尚生物质材料发展有限公司 | 厂区未设置风向标 | 一般隐患
福建省龙岩市龙岩高新技术产业开发区 | 福建致尚生物质材料发展有限公司 | 气化车间未配置眼部防护用品 | 一般隐患
福建省龙岩市龙岩高新技术产业开发区 | 福建致尚生物质材料发展有限公司 | 重大危险源报告中外部安全防护距离单位表述有误 | 一般隐患
福建省龙岩市龙岩高新技术产业开发区 | 福建致尚生物质材料发展有限公司 | 气化车间u型压力计，使用水未进行着色以便于观察 | 一般隐患
福建省龙岩市龙岩高新技术产业开发区 | 福建致尚生物质材料发展有限公司 | 液氯气化车间现场部分自动阀信号接线处套管脱落，起不到防护作用 | 一般隐患
福建省龙岩市龙岩高新技术产业开发区 | 福建致尚生物质材料发展有限公司 | 新修订企业应急预案未结合企业事故危害程度，影响范围和控制事态能力，确定具体的响应级别 | 一般隐患
福建省龙岩市龙岩高新技术产业开发区 | 福建致尚生物质材料发展有限公司 | 未制定重大危险源安全风险监测预警系统使用管理制度 | 一般隐患
福建省龙岩市龙岩高新技术产业开发区 | 福建致尚生物质材料发展有限公司 | 企业特殊作业管理办法对动火作业分级未结合公司实际划分，如公司不存在双氧水，硫铵装置，却将其划为一级动火区 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙氟新材料有限公司 | 消防水泵备用泵未采用柴油机泵。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙氟新材料有限公司 | 消防控制室值班人员未持有消防控制室操作职业资格证书。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙氟新材料有限公司 | 水喷淋系统部分喷头无法出水。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙氟新材料有限公司 | 查安全教育培训记录，培训效果评价未见考问记录。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙氟新材料有限公司 | 查重大危险源包保责任履职评估，有定期进行考核，但未进行绩效管理应用。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙氟新材料有限公司 | 有1名重大危险源操作人员不具备高中以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙氟新材料有限公司 | 进罐区电缆桥架部分静电跨接缺失。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙氟新材料有限公司 | 转炉提升螺旋电机基础垫片采用螺栓垫片替代。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙氟新材料有限公司 | 罐区内压力表无下限标识。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙氟新材料有限公司 | 无水氟化氢充装岗位2楼万向调节阀处静电跨接脱落。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙氟新材料有限公司 | 无水氟化氢岗位阀门缺少常开常闭标识。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙氟新材料有限公司 | 无水氟化氢充装岗位2楼平台无高处防坠落警示标识 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙氟新材料有限公司 | 通往一期无水氟化氢储罐区的台阶边上在施工，只有警戒绳，没有护栏等安全措施。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙氟新材料有限公司 | 现场充装站台缺少安全注意事项告知。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙氟新材料有限公司 | 工艺卡片管理不规范，未见审批及修订时间。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙氟新材料有限公司 | 现场有毒气体报警仪上次检验时间为2021年8月，超期未检验。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙氟新材料有限公司 | 操作规程缺少工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警 值及联锁值内容。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙氟新材料有限公司 | 操作规程管理制度不健全。未见企业每年要对操作规程的适应性和有效性进行确认，至少每3年要对操作规程将进行审核修订。 | 一般隐患
福建省龙岩市漳平市 | 福建省漳平市九鼎氟化工有限公司 | 重大危险源包保责任人未参加预案演练 | 一般隐患
福建省龙岩市漳平市 | 福建省漳平市九鼎氟化工有限公司 | 氯化氢储罐周围未设置手动火灾报警按钮 | 一般隐患
福建省龙岩市漳平市 | 福建省漳平市九鼎氟化工有限公司 | 消防水备用未采用柴油机泵 | 一般隐患
福建省龙岩市漳平市 | 福建省漳平市九鼎氟化工有限公司 | 4#号无水氟化氢储罐罐顶设置的现场压力表无显示，与远传压力指示不一致。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 瓮福紫金化工股份有限公司 | 部分消防炮存在锈蚀现象。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 瓮福紫金化工股份有限公司 | 消防水泵房未设置备用照明。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 瓮福紫金化工股份有限公司 | 设置稳高压消防给水系统，管网压力为1.25MPa | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 瓮福紫金化工股份有限公司 | 查安全培训教育记录，重大危险源岗位人员的考核合格线为60分，建议从严考核 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 瓮福紫金化工股份有限公司 | 查重大危险源包保责任履职评估，有定期进行考核，但未进行绩效管理应用。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 瓮福紫金化工股份有限公司 | 查涉及重大危险源的生产装置、储存设施操作人员学历，甘昌贵、周建为非化工类中专学历，应进行提升。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 瓮福紫金化工股份有限公司 | 查重大危险源包保责任履职评估，有定期进行考核，但未进行绩效管理应用。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 瓮福紫金化工股份有限公司 | 检查现场现场仪表检查记录表显示仪表维护人员巡检频次为每月1次，不符合每天不少于2次的要求。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 瓮福紫金化工股份有限公司 | 罐区仪表不锈钢空气进气管DN50丝扣阀门安装缺少活接头。 | 一般隐患
福建省龙岩市漳平市 | 福建省漳平市九鼎氟化工有限公司 | 现场罐区存在排放阀单阀排放，未设置双阀或者丝堵 | 一般隐患
福建省龙岩市漳平市 | 福建省漳平市九鼎氟化工有限公司 | 现场四个无水氟化氢储罐，备用储罐无设置紧急切断阀。未能提供相关安全仪表系统的SIL定级 | 一般隐患
福建省龙岩市漳平市 | 福建省漳平市九鼎氟化工有限公司 | 未提供UPS持续供电实验记录 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 瓮福紫金化工股份有限公司 | 罐区防爆摄像头接线盒底部多余的出线孔缺少封堵。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 瓮福紫金化工股份有限公司 | 罐区内部分重要阀门没有设置常开常闭标识牌。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建瓮福蓝天氟化工有限公司 | 消防控制室值班人员未持有消防控制室职业资格证书。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建瓮福蓝天氟化工有限公司 | 设置稳高压消防给水系统，管网压力为1.25MPa | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建瓮福蓝天氟化工有限公司 | 查重大危险源包保责任履职评估，有定期进行考核，但未进行绩效管理应用。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建瓮福蓝天氟化工有限公司 | 查重大危险源培训记录，考核为笔试，合格线为80，第一次通过率较低。应加强人员培训质量，将考核结果挂钩人员绩效管理，保证通过率和绩效应用。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建瓮福蓝天氟化工有限公司 | 查动火作业票（编号WFLT2022072502），申请人未签字，应加强特殊作业办票管理。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建瓮福蓝天氟化工有限公司 | 查特种操作人员持证台账，有10余人的持证信息未及时更新，应加强台账管理。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建瓮福蓝天氟化工有限公司 | 检查该公司安委会二季度会议记录没有签到表，未知主要负责人是否参加并主持会议，违反安全生产委员会职责。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建瓮福蓝天氟化工有限公司 | 罐区6个储罐压力容器年度检验报告过期（下年度检验日期为2021年8月） | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建瓮福蓝天氟化工有限公司 | 罐区内大部分压力表、有毒气体报警器无检验合格证书标签。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建瓮福蓝天氟化工有限公司 | 操作规程管理制度未见废止程序。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建瓮福蓝天氟化工有限公司 | 工艺报警记录不及时，部分工艺报警未闭环。 | 一般隐患
福建省龙岩市漳平市 | 福建省漳平市九鼎氟化工有限公司 | 氟化氢储罐区未设置风向标 | 一般隐患
福建省龙岩市漳平市 | 福建省漳平市九鼎氟化工有限公司 | 安全承诺公告中缺失包保责任落实内容 | 一般隐患
福建省龙岩市漳平市 | 福建省漳平市九鼎氟化工有限公司 | 重大危险源变更后未及时进行评估。 | 一般隐患
福建省龙岩市漳平市 | 福建省漳平市九鼎氟化工有限公司 | 新修订的企业生产安全事故应急预案未结合企业事故危害程度、影响范围和控制事态能力，确定具体的响应分级。 | 一般隐患
福建省龙岩市漳平市 | 福建省漳平市九鼎氟化工有限公司 | 动火作业安全管理制度未划定厂区禁火区，未结合实际明确一级动火审批部门，照搬照抄GB30871规定的安全主管（防火）部门 | 一般隐患
福建省龙岩市漳平市 | 福建省漳平市九鼎氟化工有限公司 | 未制定重大危险源安全风险监测预警系统使用管理制度，包括系统值守，风险预警处置，异常情况报备，包保责任人线上履职等内容。 | 一般隐患
福建省龙岩市漳平市 | 福建省漳平市九鼎氟化工有限公司 | 特殊作业票填写不完整，如2022年7月26日开具的一号车间1#2#3#氟锆合成槽清槽受限空间作业（编号）审批人、完成验收人未签署意见。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙德新能源有限公司 | 查重大危险源包保责任履职评估，有定期进行考核，但未进行绩效管理应用 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙德新能源有限公司 | 消防控制柜离墙距离不足1米。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙德新能源有限公司 | 消防控制室值班人员2人持有消防控制室操作职业资格证书，无法满足24小时值班需求 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙德新能源有限公司 | 消防控制中心未设置显示消防水池水位的装置及最低和最高报警水位 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙德新能源有限公司 | 经检查现场现场仪表检查记录表显示仪表维护人员巡检频次为每月1次，不符合每天不少于2次的要求 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙德新能源有限公司 | 经检查合成釜岗位氟化操作人员有岗位操作资格证，但无交接班记录 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙德新能源有限公司 | 控制室机柜间电缆桥架部分静电跨接缺失 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙德新能源有限公司 | 无氟化氢中间储罐氟化氢输送泵备用泵启用前的绝缘测试记录。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙德新能源有限公司 | 反应岗位操作规程缺少生产工艺流程，工艺原理，物料平衡表、能量平衡表，关键工艺参数的正常控制范围，工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警 值及联锁值内容 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建省龙德新能源有限公司 | 工艺卡片与DCS控制值不一致 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建德尔科技股份有限公司 | 工艺卡片与操作规程、DCS不一致。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建德尔科技股份有限公司 | 工艺卡片管理不规范，未见审批及修订时间。 | 一般隐患
福建省龙岩市新罗区 | 福建豪邦化工有限公司 | 备用消防水泵未安装柴油机泵 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建德尔科技股份有限公司 | 查隐患排查台账，各类检查的隐患台账单独建立，建议建立全厂隐患汇总台账，并动态管理。 | 一般隐患
福建省龙岩市新罗区 | 福建豪邦化工有限公司 | 一台消防栓泵故障检修 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建德尔科技股份有限公司 | 查重大危险源包保责任履职评估，有定期进行考核，但未进行绩效管理应用。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建德尔科技股份有限公司 | 消防控制室值班人员2人持有消防控制室操作职业资格证书，无法满足24小时值班需求。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建德尔科技股份有限公司 | 消防控制中心未设置显示消防水池水位的装置及最低和最高报警水位 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建德尔科技股份有限公司 | 查特种操作证台账，傅赞荣、邹滨华的特种操作证信息未及时更新。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建德尔科技股份有限公司 | 查2022年5月10日重大危险源培训教育记录，效果评价采取考问方式，但未见考问情况记录。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建德尔科技股份有限公司 | 1#氟化氢储罐应急转移管道法兰等多处无无防喷溅设施或采取方式不当，部分法兰采用胶带做防喷溅设施，强度不足。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建德尔科技股份有限公司 | 未建立密封点台账，未开展对密封点定期检测与修复工作。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建德尔科技股份有限公司 | 未制定仪表防腐蚀、防爆管理制度。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建德尔科技股份有限公司 | 防腐蚀管理制度中无管道、设备材质、密封件、紧固件选型的具体内容。 | 一般隐患
福建省龙岩市上杭县 | 福建德尔科技股份有限公司 | 操作规程管理制度不健全。未见“企业每年要对操作规程的适应性和有效性进行确认，至少每3年要对操作规程将进行审核修订。 | 一般隐患
福建省龙岩市连城县 | 龙岩连润新能源科技有限公司 | 消防水泵房未采取防水淹的技术措施 | 一般隐患
福建省龙岩市连城县 | 龙岩连润新能源科技有限公司 | 电动自行车停放在硫酸镁车间门口 | 一般隐患
福建省龙岩市连城县 | 龙岩连润新能源科技有限公司 | 罐区环形消防车道的坡度太陡，不符合现行规范要求 | 一般隐患
福建省龙岩市连城县 | 龙岩连润新能源科技有限公司 | 甲醇内浮顶罐的最低液位设置低于浮盘高度，未能有效控制运行中浮盘落底的问题 | 一般隐患
福建省龙岩市连城县 | 龙岩连润新能源科技有限公司 | 现场人员对罐区水封井及排放阀门在应急状态下的操作不熟悉 | 一般隐患
福建省龙岩市连城县 | 龙岩连润新能源科技有限公司 | 甲醇罐区存在部分防爆接线保护套管脱落 | 一般隐患
福建省龙岩市连城县 | 龙岩连润新能源科技有限公司 | 甲醇卸车区现场使用非防爆插座 | 一般隐患
福建省龙岩市新罗区 | 福建省龙岩龙化化工有限公司 | 部分消防水炮锈蚀严重 | 一般隐患
福建省龙岩市新罗区 | 福建省龙岩龙化化工有限公司 | 企业生产区消防车道设置水泥墩，妨碍消防车通行 | 一般隐患
福建省龙岩市新罗区 | 福建省龙岩龙化化工有限公司 | 液氯储罐区未设置风向标 | 一般隐患
福建省龙岩市新罗区 | 福建省龙岩龙化化工有限公司 | 液氯充装车间配电柜未设置警示标志 | 一般隐患
福建省龙岩市新罗区 | 福建省龙岩龙化化工有限公司 | 生产安全事故应急预案未结合企业事故危险程度、影响范围和控制事态能力，确定具体的响应分级 | 一般隐患
福建省龙岩市新罗区 | 福建省龙岩龙化化工有限公司 | 未提供液氯储罐操作工艺控制卡 | 一般隐患
福建省龙岩市新罗区 | 福建省龙岩龙化化工有限公司 | 安全生产管理制度未及时修订完善，如，缺少重大危险源安全风险监测预警系统使用管理制度，包括系统值守、风险预警处置、异常情况报备、包保责任人线上履职等内容 | 一般隐患
福建省龙岩市新罗区 | 福建省龙岩龙化化工有限公司 | 双氧水储罐区泵房输转泵取样口未设置双阀 | 一般隐患
福建省龙岩市连城县 | 龙岩连润新能源科技有限公司 | 罐区至装卸栈台管线标识缺失 | 一般隐患
福建省龙岩市连城县 | 龙岩连润新能源科技有限公司 | 罐区大部分物料进出管线未设置柔性连接 | 一般隐患
福建省龙岩市连城县 | 龙岩连润新能源科技有限公司 | 罐区储罐上罐爬梯入口无人体静电释放装置 | 一般隐患
福建省龙岩市连城县 | 龙岩连润新能源科技有限公司 | 甲醇卸车泵房无可燃气体报警装置 | 一般隐患
福建省龙岩市连城县 | 龙岩连润新能源科技有限公司 | 甲醇卸车泵电机无保护接地 | 一般隐患
福建省龙岩市连城县 | 龙岩连润新能源科技有限公司 | 生产安全事故应急预案未结合企业事故危险程度、影响范围和控制事态能力，确定具体的响应分级 | 一般隐患
福建省龙岩市连城县 | 龙岩连润新能源科技有限公司 | 安全生产管理制度未及时修订完善，如，动火作业管理制度仍有固定动火区要报安监部门和消防部门审批要求；缺少重大危险源安全风险监测预警系统使用管理制度，包括系统值守、风险预警处置、异常情况报备、包保责任人线上履职等内容 | 一般隐患
福建省龙岩市新罗区 | 福建豪邦化工有限公司 | 消控室主机出现故障 | 一般隐患
福建省龙岩市新罗区 | 福建豪邦化工有限公司 | 现场人员对环氧氯丙烷罐区水封井及排放阀门在应急状态下的操作不熟悉 | 一般隐患
福建省龙岩市新罗区 | 福建豪邦化工有限公司 | 环氧氯丙烷罐区输送泵部分管道法兰连接螺栓不全 | 一般隐患
福建省龙岩市新罗区 | 福建豪邦化工有限公司 | 紧急切断阀未能实现同时具有自动和手动切断功能 | 一般隐患
福建省龙岩市新罗区 | 福建豪邦化工有限公司 | 环氧氯丙烷车间的受限空间部分没有警示标识 | 一般隐患
福建省龙岩市新罗区 | 福建豪邦化工有限公司 | 环氧氯丙烷储罐区人体静电释放球为非防爆型 | 一般隐患
福建省龙岩市新罗区 | 福建豪邦化工有限公司 | 环氧氯丙烷输转泵倒淋未安装盲板或双阀。 | 一般隐患
福建省龙岩市新罗区 | 福建豪邦化工有限公司 | 环氧氯丙烷车间入口处、环氧氯丙烷储罐爬梯入口处均未设置人体静电释放球。 | 一般隐患
福建省龙岩市新罗区 | 福建豪邦化工有限公司 | 安全生产管理制度未及时修订完善，如，缺少重大危险源安全风险监测预警系统使用管理制度，包括系统值守、风险预警处置、异常情况报备、包保责任人线上履职等内容 | 一般隐患